## Sheet1
| 2019年一季度临沂城区市政供水卫生质量抽检情况公示 | [14 empty] | 2019年一季度临沂城区市政供水卫生质量抽检情况公示 | [13 empty] | 2019年一季度临沂城区市政供水卫生质量抽检情况公示
| 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 挥发性酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 二氧化氯 | 总硬度 | 氨氮 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 铝
| 〈2 MPN/100ml | 〈2 MPN/100ml | ＜2 MPN/100ml | ≤100cfu/ml | ≤0.01ρ(As)/(mg·L-1) | ≤0.005ρ(Cd)/(mg·L-1) | ≤0.05ρ(Cr6+)/(mg·L-1) | ≤0.01ρ(Pb)/(mg·L-1) | ≤0.001ρ(Hg)/(mg·L-1) | ≤0.01ρ(Se)/(mg·L-1) | ≤0.05ρ(Cn-)/(mg·L-1) | ≤1.0ρ(F-)/(mg·L-1) | ≤10ρ(NO3--N)/(mg·L-1) | ≤0.06ρ(CHCl3)/(mg·L-1) | ≤0.002ρ(CCl4)/(mg·L-1) | ≤15度 | ≤1NTU | 无异臭、异味 | 无 | ≥6.5pH，≤8.5pH | ≤0.3ρ(Fe)/(mg·L-1) | ≤0.1ρ(Mn)/(mg·L-1) | ≤1.0ρ(Cu)/(mg·L-1) | ≤1.0ρ(Zn)/(mg·L-1) | ≤250ρ(Cl-)/(mg·L-1) | ≤250ρ(SO42-)/(mg·L-1) | ≤1000ρ(B)/(mg·L-1) | ≤3ρ(O2)/(mg·L-1) | ≤0.002ρ(C6H5OH)/(mg·L-1) | ≤0.3ρ(B)/(mg·L-1) | 末梢水≥0.02；出厂水≥0.1，≤0.8 | ≤450 ρ(CaCO3)/(mg·L-1) | ≤0.5 ρ(N)/(mg·L-1) | ≤0.7ρ(ClO2)/(mg·L-1) | ≤0.7ρ(ClO3)/(mg·L-1) | ≤0.2ρ(Al)/(mg·L-1)
半程水厂（出厂水） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 7 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.31 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.49 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.35 | 76.86 | 387 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | 195.9 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
东北园水厂（出厂水） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.98 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.59 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 26.02 | 81.2 | 400 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.29 | 184.1 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
悦沂水厂 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 16 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.2 | 2.84 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 12 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 24.39 | 72.46 | 424 | 0.61 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | 190.7 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
德居一品 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.2 | 2.2 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.46 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 23.75 | 72.52 | 410 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.11 | 184.7 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
鲁南制药厂 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.42 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.54 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 23.76 | 72 | 425 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | 192.1 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
兰山区公安局家属院 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 9 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.2 | 2.36 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.65 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.69 | 76.57 | 396 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | 187.2 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
临沂交通分局运管所 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 10 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.4 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.55 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 24.43 | 73.43 | 399 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | 186.5 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
宝德集团 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.76 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.65 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 23.89 | 71.43 | 455 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | 187.3 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
燃气公司 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 25 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.22 | 2.58 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.54 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 22.55 | 72.12 | 429 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | 194 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
柳青街道办事处 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 18 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.35 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.53 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.67 | 78.17 | 437 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | 186.1 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
宝鼎花园 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 16 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.22 | 2.51 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 27.54 | 83.08 | 426 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.03 | 192.4 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
泰鼎花园 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 17 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.24 | 2.61 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 27.45 | 83.65 | 449 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | 189.2 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
兰山区康复中心 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.2 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 12 | ＜1 | 无 | 无 | 7.59 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.6 | 76.4 | 187.1 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | 187.1 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
有线电视中心 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 18 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.95 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.44 | 80.68 | 385 | 0.59 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.14 | 189.4 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
沂州花园 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 17 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.2 | 2.2 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.52 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 24.43 | 74.17 | 377 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | 191.2 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
三和园 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 11 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.28 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.54 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 25.02 | 75.43 | 421 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.04 | 225 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
祥园 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 15 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.21 | 2.33 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.41 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 26.23 | 79.14 | 421 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.02 | 180.3 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
祥园（进水口） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.2 | 2.37 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 13 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 24.64 | 73.15 | 393 | 0.63 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | 187.4 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
临沂大学 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.22 | 2.62 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 27.99 | 85.54 | 421 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.04 | 189.6 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
临沂市儿童福利院 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 8 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.22 | 2.6 | ＜0.002 | ＜0.0008 | 14 | ＜1 | 无 | 无 | 7.71 | ＜0.25 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 27.89 | 84.62 | 431 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | 190.4 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.01
单位
检测值
检测项目及标准